Département de Saône et Loire

Cahier des charges

pour la réalisation de mesures bilan de 24 h

dans le cadre de l’autosurveillance

Maître d’ouvrage

La collectivité maître d’ouvrage est la commune de, ou le syndicat…

Le service public d’assainissement est composé de X système(s) d’assainissement(s) soumis à l’autosurveillance réglementaire.

Article I - Objet de la consultation

Conformément à la réglementation en vigueur, la collectivité de ……………………………..                                      est tenue de réaliser des bilans de 24 h sur ses ouvrages d’épuration. Cette consultation a pour objet de définir les modalités de réalisation des mesures ainsi que leur suivi en démarche qualité, permettant aux services destinataires des résultats, de les valider en toute connaissance de cause.

Article II - Contexte du projet

La collectivité, maître d’ouvrage d’une station d’épuration de ………….. Equivalents/habitant,

de type (boues activées, lagunage, lit bactérien, filtre plantés,…) située sur la commune de                                                                                       ………………………….. (71) fait réaliser en 2009, des mesures de pollution afin de vérifier la conformité des rejets, conformément à l’arrêté du 22 juin 2007, soit 1 ou 2 mesures bilan de 24 h.

(en fonction de la capacité de la station, indiquer ci-dessus le nombre de bilans à réaliser, en fonction du tableau page suivante)

Dans le cas de l’existence de plusieurs stations prévoir un tableau comme celui ci

| Nom commune/station | type | Capacité en EH | Nombre de bilans 24H /an |
| --- | --- | --- | --- |
| Montcenis Bourg | Lit bactérien | 1500 | 2 |
| Les Bizots | Lagune aérée | 200 | 1 tous les 2 ans |
| St Eusèbe | Filtre planté | 500 | 1 |

MODALITÉS D'AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS D'ÉPURATION DONT LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT EST INFÉRIEURE OU ÉGALE À 120 KG/J DE DBO5

Fréquence minimale des contrôles selon la capacité de traitement de la station d'épuration

| CAPACITÉ DE LA STATION en kg/j de DBO5 | INFÉRIEURE À 30 | SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 30 et inférieure à 60 | SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 60 et inférieure ou égale à 120 (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| Equivalent Habitants | inférieur à 500 | de 500 à 999 | de 1000 à 2000 |
| Nombre de contrôles | 1 tous les 2 ans | 1 par an | 2 par an |
| En zone sensible, nombre de contrôles des paramètres N et P | 1 tous les 2 ans | 1 par an | 2 par an |
| (*) La conformité des résultats s'établit en moyenne annuelle. |

L'exigence de surveillance des paramètres N et P prévue à l'article 19-1 résulte de la possibilité d'application de l'article 5.4 de la directive du 21 mai 1991 susvisée ; elle n'implique pas obligatoirement la mise en place d'un traitement particulier de ces substances qui reste à l'appréciation du préfet.

Identification des points de mesure : entrée et sortie plus by-pass éventuel.

Exemple :

Entrée station : Canal venturi Endress Hauser HQI 25

By-pass : 	Conduite diamètre 200 mm en amont du canal de mesure entrée. Absence de dispositif de mesure

Sortie : Regard de mesure équipé d’un seuil triangulaire 30°

Alimentation électrique : indiquer la disponibilité d’alimentation électrique aux différents points de mesure, et éventuellement la distance par rapport à une source d’alimentation.

Engagement de la collectivité :

La collectivité s’engage à s’assurer du bon transit des effluents à l’amont de la station d’épuration. Le bureau d’étude n’interviendra que sur le site d’épuration.

La collectivité informera au préalable de la date du bilan, le Service de Police des Eaux, l’Agence de l’Eau et le Service d’Assistance à l’Assainissement.

Article III - Contenu de la prestation

Cette prestation consiste en une mesure des flux hydrauliques et polluants à l’entrée et la sortie d’une station d’épuration pendant 24h et sur le by-pass éventuel. Le flux polluant sera estimé sur la base du débit déversé et la concentration mesurée au point entrée, sauf spécifications contraires, mentionnées dans le présent paragraphe ( exemple : mesure du by-pass en aval de prétraitements avec des effluents présentant des caractéristiques différentes du point entrée).

Les échantillonnages seront réalisés proportionnellement au débit.

Des prescriptions sont nécessaires pour la mise en place de ces mesures et leur interprétation.

La définition des points d’implantation des appareils est primordiale pour une représentativité optimum.

Il conviendra d’énumérer ou de fournir dans le rendu de l’étude :

- la marque et le type des appareils utilisés,

- des photos des différents points de mesures,

- une   mesure   de   la   pluviométrie   (donner  une  information  succincte  sur  la
	  pluviométrie de la décade précédant le bilan).

La liste des paramètres à analyser par point de mesure est la suivante : pH, DBO5, DCO, MEST, NTK, N-NO2, N-NO3, N-NH4, NGL, Pt.

# Conformément au cahier des charges de l’Agence de l’Eau RM&C intitulé : Prescriptions techniques de l’Agence de l’Eau en matière de rejet, février 2006, il conviendra pour s’assurer de la bonne représentativité du bilan de suivre les préconisations suivantes, qui doivent figurer clairement dans le rapport :

- le nombre de prélèvements réalisés doit être supérieur à 150,

- le volume minimum d’un prélèvement doit être supérieur à 50 ml,

- la vitesse d’aspiration doit être supérieure à 0.5 m/s,

- préleveur isotherme au minimum. Les échantillons doivent être analysés par 
		  un laboratoire agréé (par le Ministère de l’environnement ou organisme
		  certificateur) dans les 24 h suivant la fin du bilan,

- la cohérence de la mesure de débit doit être vérifiée.

Avant le bilan

Débitmètre

Pour le débitmètre effectuer le zéro (décrire la procédure dans le rapport) par rapport au «point zéro écoulement».

Fournir la table de correspondance des points de données (hauteur/débit).

Adapter la programmation des appareils afin d’obtenir un échantillon représentatif (asservissement des préleveurs aux débitmètres).

## Echantillonneur

Les préleveurs utilisés doivent être conformes à la norme ISO-5667-10.

Vérifier la propreté du matériel de prélèvement et son fonctionnement, (homogénéité des prélèvements, vitesse d’aspiration) en réalisant trois prélèvements en mode manuel et noter les volumes prélevés et les temps d’aspiration. Faire la moyenne des volumes prélevés et noter le volume moyen d’un prélèvement.

Vérifier ensuite que la vitesse d’aspiration moyenne est supérieure à 0.5 m/s.

Pour information, le diamètre intérieur minimum du tuyau et des raccords doit être supérieur ou égal à 9 mm.

Préférer des tuyaux d’aspiration sans les crépines.

Noter l’heure de démarrage du bilan 24 h, ainsi que les compteurs des principaux appareils électromécaniques de la station (pompes…) ainsi que les compteurs EDF.

Après le bilan

Vérifier la cohérence des mesures :

- noter toutes les informations sur ‘’les compteurs’’ des préleveurs d’échantillon,

- indiquer la température des échantillons récupérés,

- relever  les  compteurs  des principaux appareils électromécaniques de la station
	  (pompes,…) ainsi que les compteurs EDF,

- mesurer    les    volumes    d’échantillons   totaux   prélevés   dans   les   flacons.
	  Homogénéiser  le prélèvement en le mélangeant quelques minutes puis prélever
	  la quantité nécessaire pour le laboratoire,

- débitmètres : Vérification  du  bon  fonctionnement  des  mesures  de débit avant
	  démontage revérifier le point zéro,

- noter  le  débit  transité  pendant la période du bilan et vérifier que le bon nombre
  de  prélèvement  ait  été  réalisé  par  point  de mesure,  en  utilisant  la  fiche  ci-
  dessous :

| Station de : | Point de mesure : |
| --- | --- |
| Préleveur : (marque/type) |
| Date | Volume transité m³ | Volume échantillon ml | Fréquence prélèvement prél/m³ | Volume théorique prélevé en l | Volume réel prélevé en l | Ecart en % | Nombre de prélèvements réalisés | Nombre d’échecs |
| 12/03/02 | 2 480 | 70 | 12 | 14.467 | 13.25 | - 8.41 | 206 |  |

En cas de problèmes survenus sur les appareils, ou de non-représentativité de la mesure, un nouveau bilan doit être réalisé aux frais du prestataire.

Article IV - Rapport de présentation du bilan

Toutes les mesures et observations réalisées seront consignées dans un rapport qui sera transmis à la collectivité au plus tard 1 mois après la mesure.

Il comprendra au minimum :

- un   descriptif   des  conditions  d’installation  de  la  mesure  :  nom  et  type  des
	  appareils utilisés, modalités d’installation (photos du seuil de mesure et
	  positionnement du capteur mesurant la hauteur d’eau, photo des points de
	  prélèvement des échantillonneurs),

- un descriptif des conditions de réalisation de la mesure (voir article III),

- les documents attestant de la cohérence des mesures, par point de mesure,

- le graphique des débits enregistrés,

- les feuilles des résultats officiels du laboratoire,

- une  synthèse  des résultats et vérification de la conformité du rejet par rapport à 
	  l’autorisation de rejet (tableau des flux et rendements par paramètres).

Ce rapport sera transmis en 2 exemplaires papier, dont un reproductible.

Dès réception, la collectivité transmettra les résultats au Service Police des Eaux, à l’Agence de l’Eau, au Service d’Assistance à l’Assainissement (Conseil général) et à l’exploitant, s’il est différent du maître d’ouvrage. Le S.A.A. envoie les résultats d’autosurveillance en fin d’année à l’Agence de l’Eau au format SANDRE, ou les enregistres sur l’application «mesure des rejets» dans la mesure où la collectivité a conventionné avec le Département.

Article V – Renseignements complémentaires

En cas de demande d’informations complémentaires, les candidats pourront formuler leurs demandes auprès de la collectivité.

Annexe

Proposition de coût de prestation : Nom bureau d’études

| Nom commune/station | Type | Capacité en EH | Nombre de bilans 24 H | Coût annuel proposé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montcenis Bourg | Lit bactérien | 1500 | 2 |  |
| Les Bizots | Lagune aérée | 200 | 1 |  |
| St Eusèbe | Filtre planté | 500 | 1 |  |
| Total |  |  |